承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品  名称：栅栏式接线端子

承制方型号：BTB753-00-04-1

使用方编码：

日      期：2009-10-09

承制方确认                        使用方确认

| 拟制 | 朱集微 |  | 项目审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核 | 万千 |  | 结构审核 |  |
| 批准 | 林克发 |  | 安规审核 |  |
|  |  |  | 品质批准 |  |

承制方：杭州安桥电子有限公司

地  址：杭州市登云路639号

电  话： 0571-89902210

传  真： 0571-89908128

邮  编：310011

邮  件： anqiao@263.net

客 户: 客户型号: 承制方: 杭州安桥电子有限公司 承制方型号: BTB753-00-04-1

BTB753-00-04-1接线端子版本修订页

| 序 号 | 版 本 | 更改内容 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 新归档 | 2009-10-09 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

一、型号：BTB753-00-04-1

二、图形

| 公差： ＞120 | ±0.80 |
| --- | --- |
| ＞30～120 | ±0.50 |
| ＞6～30 | ±0.40 |
| ＞0～6 | ±0.25 |

三、BOM表

| 序号 | 名称 | 材 质 | 表面处理 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 左外壳 | PBT+GF30% | 黑 色 | 1 |
| (2) | 中外壳 | PBT+GF30% | 黑 色 | 3 |
| (3) | 右外壳 | PBT+GF30% | 黑 色 | 1 |
| (4) | 长螺钉 | C1018 | 镀环保彩锌5μm | 2 |
| (5) | 六角螺母 | C1018 | 镀镍5μm | 2 |
| (6) | 四方螺母 | SPCC | 镀镍5μm | 8 |
| (7) | 六角螺钉 | C1018 | 镀镍5μm | 8 |
| (8) | 平垫圈 | STEEL | 镀环保彩锌5μm | 2 |
| (9) | 弹簧垫圈 | STEEL | 镀环保彩锌5μm | 2 |
| (10) | 透明盖 | PC（UL94 V-0） |  | 2 |
| (11) | 导流条 | 紫铜 | 镀镍5μm | 4 |

四、进线方式： 平行或垂直于线路板

中 心 距：14.7mm

接线规格：4#AWG O型端子16-6

五、技术参数：

压线螺钉力矩： 25.0kgf·cm

电气参数：     300V，90A

工频耐压：     AC2500V,1分钟

脉冲耐压:      4000V

绝缘阻抗：     DC1000V，1000MΩ以上

六、工作环境：

工作温度：    -40℃～+120℃

海    拔：    2000m以下 40Kpa～80KPa

相对湿度：    5%～95%

污染等级：    Ⅲ

七、适用标准：

IEC 998-1          UL  1059      IEC 999

IEC 998-2-1        UL  486E      IEC 947

CSA22.2 158-1987

八、工艺使用：

此种接线端子采用接线的方式与机板相连，使用连接方式有以下几种：

九、包装方式：

1) 出货时,用3Lbf.in的力打紧压线螺钉出货。

2),密封包装。