承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品  名称：栅栏式接线端子

承制方型号：BTB654-03

使用方编码：

日      期：2009-12-21

承制方确认                        使用方确认

| 拟制 | 朱集微 |  | 项目审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核 | 付绍军 |  | 结构审核 |  |
| 批准 | 袁斌 |  | 安规审核 |  |
|  |  |  | 品质批准 |  |

承制方：杭州安桥电子有限公司

地  址：杭州市登云路639号

电  话： 0571-89902210

传  真： 0571-89908128

邮  编：310011

邮  件： anqiao@263.net

客 户: 客户型号: 承制方: 杭州安桥电子有限公司 承制方型号: BTB654-03

BTB654-03 接线端子版本修订页

| 序 号 | 版 本 | 更改内容 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 新归档 | 2009-12-21 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

一、型号：BTB654-03（系列图示）

二、图形

P=9.525

L=P*位数+1.6 ,N=孔位数

外形尺寸                         PCB孔位尺寸

| 公差： ＞120 | ±0.80 |
| --- | --- |
| ＞30～120 | ±0.50 |
| ＞6～30 | ±0.40 |
| ＞0～6 | ±0.25 |

| 序号 | 名称 | 材 质 | 表面处理 | 数量 | ROHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 引脚 | 铜H65 | 镀雾纯锡10um | N | Pass |
| (2) | 外壳 | PBT+GF30% UL94 V-0 |  | 1 |  |
| (3) | 螺钉组合 | 钢C1018 | 镀彩锌5um | N |  |
| (4) | 端盖 | PC |  | 1 |  |

三、BOM表

四、进线方式： 平行于线路板

中 心 距：9.525mm

接线规格：22-12 AWG

五、技术参数：

螺钉力矩：   9 lbf.in

电气参数：   300V，25A

工频耐压：   AC2500V,1分钟

脉冲耐压:    4000V，正负各5次

绝缘阻抗：   DC500V，500MΩ以上

六、工作环境：

工作温度：   -40℃～+115°C

海    拔：   2000m以下 40Kpa～80KPa

相对湿度：   5%～95%

污染等级：   Ⅲ

七、适用标准：

IEC 998-1       IEC 68-2-6        IEC 68-2-11     IEC 947

IEC 999         IEC 68-2-20      UL  486E       UL  1059

IEC 998-2-1     IEC 947-7-1       CSA22.2 158-1987

八、工艺使用：

此种接线端子（N芯）连接器采用焊接的方式与PCB板连接，波峰焊接260℃/5s、2次共10s，手工烙铁焊接350℃/10s,使用连接方式有以下几种。

九、包装方式：

密封包装