承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品名称：栅栏式接线端子

承制方型号：BTB654-16-06-1

使用方编码：

日      期：2009-10-27

承制方确认                        使用方确

| 拟制 | 万 千 |  | 项目审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核 | 付绍军 |  | 结构审核 |  |
| 批准 | 林克发 |  | 安规审核 |  |
|  |  |  | 品质批准 |  |

承制方：杭州安桥电子有限公司

地  址：杭州市登云路639号

电  话： 0571-89902210

传  真： 0571-89908128

邮  编：310011

邮  件： anqiao@263.net

客 户: 客户型号: 承制方: 杭州安桥电子有限公司 承制方型号: BTB654-16-06-1

BTB654-16-06-1接线端子版本修订页

| 序 号 | 版 本 | 更改内容 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 新归档 | 2009-10-27 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

一、型号：BTB654-16-06-1

二、图形

外形尺寸                              PCB焊孔尺寸

| 公差： ＞120 | ±0.80 |
| --- | --- |
| ＞30～120 | ±0.50 |
| ＞6～30 | ±0.40 |
| ＞0～6 | ±0.25 |

三、BOM表

| 序号 | 名称 | 材 质 | 表面处理 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 引脚 | BRASS H62 | 镀雾纯锡5um | 6 |
| (2) | 外壳 | PA66 |  | 1 |
| (3) | 螺钉 | STEEL | 镀镍4um | 6 |

四、进线方式：  平行于线路板

中 心 距：  9.525mm

接线规格：  12-22AWG

五、技术参数：

螺钉力矩：   10 lbf.in

电气 参数：  300V，25A

工频耐压：   AC2500V,1分钟

脉冲耐压:     4000V

绝缘阻抗：    DC500V，1000MΩ以上

六、工作环境：

工作温度：   -40℃～+105℃

海    拔：   2000m以下 40Kpa～80KPa

相对湿度：   5%～95%

污染等级：  Ⅲ

七、适用标准：

IEC 998-1           IEC 68-2-6            IEC 68-2-11

IEC 998-2-1         IEC 999               IEC 68-2-20

IEC 947             IEC 947-7-1           UL  1059

UL  486E           CSA22.2 158-1987

八、工艺使用：

此种接线端子连接器采用焊接的方式与PCB板连接，波峰焊接260℃/5s、2次共10s，手工烙铁焊接350℃/10s；接电缆线时只需一把相对应的一字或十字手动螺丝刀或相应规格的电动螺丝刀进行压接电缆,使用连接方式有以下几种。

九、包装方式：

密封包装