承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品  名称：导轨式接线端子

承制方型号：RTB438-00-XX-X

使用方编码：

日      期：2008-9-17

承制方确认                        使用方确认

| 拟制 | 赖沛坚 |  | 项目审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核 | 付绍军 |  | 结构审核 |  |
| 批准 | 林克发 |  | 安规审核 |  |
|  |  |  | 品质批准 |  |

承制方： 杭州安桥电子有限公司

地  址： 杭州市登云路639号

电  话： 0571-89902210

传  真： 0571-89908128

邮  编： 310011

邮  件： HUanqiao@263.netU

RTB438-00-XX-X接线端子版本修订页

| 序 号 | 版 本 | 更改内容 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 新归档 | 2008-9-17 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

- 型号：RTB438-00-XX-X

- 图形

P=26.00mm   L=PX孔位数  A为导轨长度

外形尺寸

| 公差： ＞120 | ±0.80 |
| --- | --- |
| ＞30～120 | ±0.50 |
| ＞6～30 | ±0.40 |
| ＞0～6 | ±0.25 |

三、BOM表

| 序号 | 名称 | 材 质 | 表面处理 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 导流条 | 黄铜 H62 | 镀 镍 5um | N |
| (2) | 螺钉组合 | 钢C1018 | 镀环保彩锌 5um | 2N |
| (3) | 外 壳 | PA66 UL94 V-0 |  | N |
| (4) | 端盖 | PC UL94 V-0 |  | 1 |
| (5) | 固定端 | PC UL94 V-0 |  | 2 |
| (6) | 导轨 | 10#钢 |  | 1 |

四、技术参数：

接线规格：  2～16AWG

螺钉扭矩:    104lbf·in

电气参数：   600V, 100A.

工频耐电压： AC2500V, 1分钟

脉冲耐电压： 6000V (1.2/50μs),，正负极各3次

五、工作环境：

工作温度：   -40℃～+105℃

海    拔：   2000m以下 40Kpa～80KPa

相对湿度：   5%～95%

污染等级：   Ⅲ

六、适用标准：

IEC 60947-1:2001    IEC 60947-7-1:2002    UL 1059:2001

七.附件说明

可安装导轨:  JNS35:7.5/JNS35:15

端      盖:  DG800

上      盖： SG800

标  记  条:  空白   BS800

终端固定件： GD001

八、工艺使用：

- 使用工具：一字或十字手动螺丝刀或相应规格的电动螺丝刀。

- 导线可预接端头形式：

九、包装方式：

密封包装